附件一：标的说明
2号楼税光厚组实验室改造工程
一、内墙面风道裂缝处理工艺流程：
   1.风道处理；

    基层打眼放线间距0.4米，安装细木板，安装纸面石膏板，顶帽刷防锈漆，干燥后裂缝石膏板墙面拼缝处理，接缝处应用嵌缝腻子填塞满，上糊一层玻璃网格布或的确良布条，用白乳胶把布条粘在拼缝上，粘条时应把布拉直、糊平，并刮嵌缝腻子二道，涂刷面层乳胶漆。

   2，风道旁裂缝墙面；

 2.1基层处理：原有风道旁边裂缝墙面约0.5米，垂直切割，剔凿，将基层表面残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水浇墙，将砖缝中的尘土冲掉。在墙体上满挂铅钢丝网，以保证抹灰层不出现空鼓、开裂等质量问题。

   2.2 墙面冲筋：用与抹灰层相同砂浆冲筋，可充横筋也可充立筋，根据施工操作习惯而定。抹底灰：一般情况下充完筋2h左右就可以抹底灰，底灰采用1：3水泥砂浆，抹灰时先薄薄地刮一层，接着分层装档、找平（厚度为9mm），再用大杠垂直、水平刮找一遍，用木抹子槎毛。

    2.3抹罩面灰：当底灰六、七成干时，即可开始抹罩面灰(如底灰过干应浇水湿润)。 罩面灰采用5mm厚水泥砂浆（1：3），一人先薄薄刮一遍，另一人随即抹平。按先上后下顺序进行，抹完后赶光压实，先用铁抹子压一遍，然后用塑料抹子压光，最后用毛刷蘸水将罩面灰污染处清刷干净。

二；涂料工艺

3.1 工艺流程：

基层处理→施涂封闭底涂→施涂第一遍面涂→施涂第二（三）遍面涂

3.2操作工艺：

（1）基层表面的浮砂、灰尘、杂物等要清除干净，墙面局部起皮处铲除。

（2）喷、刷胶水：刮腻子之前在墙面上先喷、刷一道胶水（重量比为水：乳液=5：1），要注意喷、刷要均匀，不得有遗漏。

（3）填补缝隙、局部刮腻子：用水石膏将墙面缝隙及坑洼不平处分遍找平，并将多余腻子收净，待腻子干燥后用1号纸磨平，并把浮尘等扫净。

（4）石膏板墙面拼缝处理：接缝处应用嵌缝腻子填塞满，上糊一层玻璃网格布或的确良布条，用白乳胶把布条粘在拼缝上，粘条时应把布拉直、糊平，并刮嵌缝腻子一道。

（5）满刮腻子：根据墙体情况刮腻子的遍数为一遍，。刮腻子时应横竖刮，并注意接槎和收头时腻子要刮净，腻子干后应磨砂纸，将腻子磨平磨完后将浮尘清理干净。

（6）刷、喷第一遍浆：刷、喷前应先将门窗洞口用排笔刷好。对于干燥较快的乳胶漆，应连续迅速操作，涂刷时从一头开始逐渐刷向另一头，避免出现干燥后接头。

(7)乳胶漆的稠度要适中，排笔蘸漆量要适当，防止透底及刷纹明显的现象出现。每道工序间隔时间(在5～２0℃时)必须大于10h，每道工序施工完必须用180目木砂纸打磨，最后一遍乳胶漆需用纯羊毛排笔顺光涂刷。

说明：1. 所有材料和零配件均须使用国产优质品牌(或优于国产优质品牌品质)的产品。所有工程需免费质保1年，地胶需免费质保5年。
2. 附件二报价中应包含全部货物、材料、安装等实施费用，以及管理费用和税费等。
