询价文件

项目名称：2号楼S213单细胞空间多维组学研究平台改造项目

中国科学院遗传与发育生物学研究所

一、工程概况

（一）总则

工程概况：

中国科学院遗传与发育生物学研究所2号楼S213单细胞空间多维组学研究平台改造项目。

工程报价范围：

2号楼S213中套间（约25平方米）设计和改造为细胞间用于单细胞空间多维组学研究平台，净化级别为正压万级，配置FFU过滤系统，过滤器等级H13，过滤效率99.995%，新风比例占20%，配置开展实验必需的操作台面。还包括改造空间现有室内隔断拆除、地面保护、部分设施设备保护、细胞间外部分电线重排、改造过程中有可能遇到的消烟感消防设施的位置调整等。

现场施工内容：

建筑项目：拆除原有石膏板隔断及隔断区域矿棉吸音板吊顶；根据设计图纸安装净化彩钢板隔断及吊顶，应采用50mm厚玻镁岩棉净化板；安装净化密闭门、密闭窗、设备门；地面采用自流平工艺并铺装2mmPCV卷材地面。

电气项目：细胞间工作照明灯安装（LED平板灯）；杀菌灯安装；设备及实验台供电插座安装；细胞间控制箱安装；房间内拆除细胞间外的所有供电线路需从新检查，必须保证原有保留下来的插座供电正常。

通风项目：细胞间区域安装正压万级净化系统；配备可调温空调（制冷量3匹，一拖一）；安装新风补充系统（新风机500m3/h，含初效和高效；送风机300m3/h；高效静压箱320*320mm，含高效），风量不低于整体风量的15%；过滤系统选用FFU独立送风单元（独立送风单元1200*620mm，含高效）；采取顶部送风测下不回风系统；安装配套空调管道。

给排水项目：原有给排水管道接口处需留检修口并保证密封，不得影响细胞间洁净度。

气体管道项目：气瓶需配备气瓶固定架；安装一级减压阀（316L）、二级减压阀（316L）、球阀（316L）等；气体管道布局合理并连接至细胞间内培养箱。

具体工程细节和工程清单自发标之日起至开标前可联系报价公告联系人，进行现场勘查。

（二）报价单位资格条件

1、参加的施工单位必须具有独立法人资格和相应的施工资质。

2、具有被授予合同的资格，报价单位应提供证明其符合条件和具有履行合同的能力的相关材料。

二、报价要求

1、报价应是询价文件所确定的范围内的全部工作内容的价格体现，其应包括施工设备、劳动管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定等各项应有费用。

2、报价单位应充分考虑施工期间各类型的市场风险和国家政策性调整确定风险系数计入总报表。